Orientation des panneaux solaires

LS 02.02.2013

L'orientation des panneaux solaires à Goudissard est assez variée.  Cela pose la question de la meilleure orientation et pente possible.

A priori, on peut penser que chaque panneau doit pouvoir récolter le plus possible d'énergie, en particulier au solstice d'hiver, donc être orienté plein sud avec une pente adéquate.  C'est ce que nous avons cherché à vérifier.

Les installateurs préconisent une pente correspondant à la latitude,  ici 45° Mais c'est un raisonnement pour obtenir le maximum de production pour l'année, pour vendre à EDF, ce qui n'est pas notre cas. Avec 45° on a les données suivantes en fonction de l'orientation des panneaux:

| Productivité en kWheure par Kilowatt-crête installé pour une pente de 45° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Orientation | Ecart au Sud | Hiver | Eté |
| EST | -90 | 0.77 | 6.27 |
| S-E | -45 | 2.06 | 6.19 |
| SUD | 0 | 2.46 | 6.03 |
| S-W | +45 | 2.13 | 6.43 |
| W | +90 | 1.14 | 6.19 |
| 2 panneaux orientés différemment moyenne: | -45 et + 45 | 2.10 | 6.31 |
| 2 panneaux orientés Sud: moyenne | 0 et 0° | 2.46 | 6.03 |

Pas de grande différence en été (et avantage aux orientation Est et Ouest), mais assez nette en hiver (+17%).

Si on veut la meilleure production possible au solstice d'hiver, il faut donner aux panneaux une pente de 70°.

| ###### Productivité en kWheure par Kilowatt-crête installé pour une pente de 70° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Orientation | Ecart au Sud | Hiver | Eté |
| EST | -90 | 0.62 | 4.91 |
| S-E | -45 | 2.23 | 4.48 |
| SUD | 0 | 2.67 | 3.36 |
| S-W | +45 | 2.20 | 4.48 |
| W | +90 | 1.13 | 4.70 |
| 2 panneaux orientés différemment (moyenne) | -45 et + 45 | 2.22 | 4.48 |
| 2 panneaux orientés Sud | 0 et 0° | 2.67 | 3.36 |

Dans ce cas, la production

- Est nettement meilleure en hiver qu'avec une pente de 45°  (+8.5%)

- Nettement meilleure en hiver avec une orientation au Sud qu'avec d'autres orientations (+20%),

- Un peu moins bonne en été avec une orientation Sud qu'avec des orientations différentes.  C'est parce que le soleil est haut sur l'horizon. Ce n'est pas grave car on consomme moins à cette période de l'année

L'idéal serait bien sûr d'avoir un système qui oriente les panneaux vers le soleil (tracker), mais c'est un matériel peu esthétique et qui nécessite un entretien permanent.  Son coût est tout de même assez faible:  667€ pour 1.kW crête, pour une amélioration de rendement de l'ordre de 50% soit 1 333€/kWh gagné comparé à celui de 1kWc de panneaux 3 333€.  La baisse continue du prix des panneaux devrait diminuer cette différence de coûts.

Les calculs ont été effectués sur tableur "PV-DIM" sous Excel avec les formules de la NOAA (USA) pour la position du soleil selon la date et l'heure, et avec un peu de trigonométrie pour inclure la pente et l'orientation des panneaux.  Ce tableur est disponible sous http://www.lsdx.eu/PV