Evaluation du rayonnement

Seylione, 28 février 2013

Contrairement à une installation reliée au réseau, ne installation photovoltaique isolée ne permet pas d'estimer le rayonnement solaire car dès que la batterie est pleine, le régulateur de charge diminue ou arrête le production des panneaux.  Les dispositifs pour évaluer le rayonnement solaire ne sont pas donnés. Il est cependant possible d'en bricoler un avec un vieux panneau solaire que l'on place à coté des panneaux du système général.

Pour moi, c'est un vieux Photowatt de 20 Watt acheté en 1980.   Il débite en permanence sur une ampoule halogène de 20W 12Volts (pas une très bonne solution car la résistance augmente avec la température.  Il faudrait trouver une résistance en matériau invariable).

La tension E aux bornes de l'ampoule est mesurée et enregistrée en permanence par un "logger" (Easy Logger)  au rythme choisi de une mesure par demi-heure.  Ces données sont régulièrement transférée sur un ordinateur pour analyse.

On peut en tirer une estimation du nombre de jours sans soleil.  On peut aussi calculer plus précisément le rayonnement parvenant aux panneaux:

Pour une mesure à un moment donné:

E = I * R

W = E * I  = I2 / R

Que l'on peut comparer au rendement théorique (Ksol) en W/Wc pour le jour et l'heure considérés, calculés par le tableur PVDIM .   Pour une journée donnée bien ensoleillée, un coefficient d'ajutement permet de faire assez bien coincider les valeurs horaires de W mesuré et de kSol.   Pour les journées moins ensoleillées, en utilisant le coefficient précédent, on peut donc estimer le % réel  d'ensoleillement pour chaque heure et pour toute la journée, et donc, en le combinant au rendement théorique kSol, les rendement de l'installation.

Ce dispositif est en place depuis quelques années.   Il reste à améliorer:

- Mise en place d'une résistance insensible à la température;

- Traitement automatique des données pour aboutir à l'estimation de l'ensoleillement puis de la productivité pour chaque jour

Il existe également des logges pour la température, etc.